## Hoja 1
ICR112 |  |  | Ud | Recuperador de calor y humedad aire-aire, con batería de expansión directa.
Recuperador entálpico con batería de gas refrigerante, modelo para montaje horizontal, de dimensiones 430x1189x1739 mm, peso 100 kg, caudal de aire a velocidad extra-alta/alta/baja: 800/800/640 m³/h, consumo eléctrico a velocidad extra-alta/alta/baja: 505/465/335 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad extra-alta/alta/baja: 120/100/105 Pa, presión sonora a velocidad extra-alta/alta/baja a 1,5 m: 41/40/38 dBA, eficiencia térmica a velocidad extra-alta/alta/baja: 70/70/72,5%, potencia frigorífica/calorífica: 6,56/8,61 kW, diámetro de los conductos 250 mm.
Código | Unidad | Descripción |  |  | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  | Materiales
mt42tsb307b | Ud | Recuperador entálpico con batería de gas refrigerante, modelo para montaje horizontal, de dimensiones 430x1189x1739 mm, peso 100 kg, caudal de aire a velocidad extra-alta/alta/baja: 800/800/640 m³/h, consumo eléctrico a velocidad extra-alta/alta/baja: 505/465/335 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad extra-alta/alta/baja: 120/100/105 Pa, presión sonora a velocidad extra-alta/alta/baja a 1,5 m: 41/40/38 dBA, eficiencia térmica a velocidad extra-alta/alta/baja: 70/70/72,5%, potencia frigorífica 6,56 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 8,61 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), diámetro de los conductos 250 mm. |  |  | 1 | 5303.72 | 5303.72
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 5303.72
2 |  | Mano de obra
mo005 | h | Especialista instalador de climatización. |  |  | 1.334 | 33.14 | 44.21
mo104 | h | Ayudante 1ª instalador de climatización. |  |  | 1.334 | 23.56 | 31.43
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 75.64
3 |  | Herramienta menor
| % | Herramienta menor |  |  | 2 | 5379.36 | 107.59
Coste de mantenimiento decenal: 932,78Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 5486.95