## Hoja 1
ICR113 | Ud |  | Recuperador de calor y humedad aire-aire, con instalación en techo.
Suministro e instalación en techo de recuperador entálpico aire-aire, modelo para montaje horizontal, de dimensiones 290x900x900 mm, peso 36 kg, caudal de aire a velocidad máxima 250 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 138 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/mínima 98/65 Pa, presión sonora a velocidad máxima/mínima a 1,5 m 30/27 dBA, eficiencia térmica a velocidad máxima/mínima 78/81,5%, diámetro de los conductos 150 mm, conectable a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling o viceversa y configuración desde el mando a distancia del caudal y presión de aire, rearme automático y alarma de filtros sucios.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42tsb305b |  | Ud |  | Recuperador entálpico aire-aire, modelo para montaje horizontal, de dimensiones 290x900x900 mm, peso 36 kg, caudal de aire a velocidad máxima 250 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 138 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/mínima 98/65 Pa, presión sonora a velocidad máxima/mínima a 1,5 m 30/27 dBA, eficiencia térmica a velocidad máxima/mínima 78/81,5%, diámetro de los conductos 150 mm, conectable a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling o viceversa y configuración desde el mando a distancia del caudal y presión de aire, rearme automático y alarma de filtros sucios. | 1 | 12589.83 | 12589.83
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 12589.83
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Especialista instalador de climatización. | 0.788 | 41.48 | 32.69
mo104 |  | h |  | Ayudante 1ª instalador de climatización. | 0.788 | 29.9 | 23.56
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 56.25
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 12646.08 | 252.92
Coste de mantenimiento decenal: 2.192,83Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 12899