## Hoja 1
ICR113 | Ud |  | Recuperador de calor y humedad aire-aire, con instalación en techo.
Suministro e instalación en techo de recuperador entálpico aire-aire, modelo para montaje horizontal, de dimensiones 810x1189x1189 mm, peso 143 kg, caudal de aire a velocidad máxima 2000 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 1154 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/mínima 143/116 Pa, presión sonora a velocidad máxima/mínima a 1,5 m 42,5/41 dBA, eficiencia térmica a velocidad máxima/mínima 73,5/77,5%, diámetro de los conductos 250 mm, conectable a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling o viceversa y configuración desde el mando a distancia del caudal y presión de aire, rearme automático y alarma de filtros sucios.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42tsb305i |  | Ud |  | Recuperador entálpico aire-aire, modelo para montaje horizontal, de dimensiones 810x1189x1189 mm, peso 143 kg, caudal de aire a velocidad máxima 2000 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 1154 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/mínima 143/116 Pa, presión sonora a velocidad máxima/mínima a 1,5 m 42,5/41 dBA, eficiencia térmica a velocidad máxima/mínima 73,5/77,5%, diámetro de los conductos 250 mm, conectable a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling o viceversa y configuración desde el mando a distancia del caudal y presión de aire, rearme automático y alarma de filtros sucios. | 1 | 61496.45 | 61496.45
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 61496.45
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Especialista instalador de climatización. | 1.802 | 41.48 | 74.75
mo104 |  | h |  | Ayudante 1ª instalador de climatización. | 1.802 | 29.9 | 53.88
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 128.63
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 61625.08 | 1232.5
Coste de mantenimiento decenal: 10.685,79Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 62857.58