## Hoja 1
IFD010 | Ud | Grupo de presión para edificios.
Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, modelo MASTER HIDRO-INVERTER AP-HI-MASTER A/10-2 "EBARA", formado por: dos bombas centrífugas multicelulares, con una potencia de 2x0,75 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación monofásica a 230 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia (presión constante), dos unidades de control Hidro-Inverter, las cuales permiten la rotación de las bombas, cada una de ellas con pantalla LCD (manómetro digital), pulsador para el control manual de las bombas, sistemas de protección, función de rearme automático, indicadores luminosos de tensión, funcionamiento y fallo de las bombas y teclado de acceso a menú de programación, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato, tanque de membrana, de plancha de acero de 20 l. Incluso tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt37bce201Ja |  |  | Ud | Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, modelo MASTER HIDRO-INVERTER AP-HI-MASTER A/10-2 "EBARA", formado por: dos bombas centrífugas multicelulares, con una potencia de 2x0,75 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase F, protección IP44, para alimentación monofásica a 230 V, equipo de regulación y control con variador de frecuencia (presión constante), dos unidades de control Hidro-Inverter, las cuales permiten la rotación de las bombas, cada una de ellas con pantalla LCD (manómetro digital), pulsador para el control manual de las bombas, sistemas de protección, función de rearme automático, indicadores luminosos de tensión, funcionamiento y fallo de las bombas y teclado de acceso a menú de programación, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato, tanque de membrana, de plancha de acero de 20 l. | 1 | 40799.5 | 40799.5
mt37www050g |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 1 | 646.7 | 646.7
mt37bce510a |  |  | Ud | Juego de 4 amortiguadores antivibración para la bancada del grupo de presión, "EBARA". | 1 | 736.45 | 736.45
mt37www010 |  |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de plomería. | 1 | 12.89 | 12.89
mt37bce906a |  |  | Ud | Puesta en marcha de grupo de presión con variador de frecuencia, "EBARA". | 1 | 1279.59 | 1279.59
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 43475.1
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  |  | h | Especialista plomero. | 5.177 | 61.32 | 317.45
mo107 |  |  | h | Ayudante 1ª de plomero. | 2.588 | 44.52 | 115.22
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 432.67
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 4 | 43907.8 | 1756.31
Coste de mantenimiento decenal: 48.403,97Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 45664.1