## Hoja 1
IUB020 | m | Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión directamente enterrada, formada por 3 cables unipolares RV reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección y 1 cable unipolar RV reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, colocados sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de los cables. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt01ara010a |  | m³ | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.069 | 127.8 | 8.82
mt35cun350c |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 3 | 46.76 | 140.28
mt35cun350b |  | m | Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). | 1 | 35.54 | 35.54
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 184.64
2 |  |  | Equipo y herramienta
mq04dua020b |  | h | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | 0.008 | 69.53 | 0.56
mq02rop020 |  | h | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.057 | 26.26 | 1.5
mq02cia020j |  | h | Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. | 0.001 | 796.37 | 0.8
|  |  |  | Subtotal equipo y herramienta: |  | 2.86
3 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Especialista de construcción. | 0.041 | 56.74 | 2.33
mo113 |  | h | Ayudante 2ª de construcción. | 0.041 | 40.86 | 1.68
mo003 |  | h | Especialista electricista. | 0.139 | 58.3 | 8.1
mo102 |  | h | Ayudante 1ª de electricista. | 0.139 | 42.33 | 5.88
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 17.99
4 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 205.49 | 4.11
Coste de mantenimiento decenal: 10,48Bs en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 209.6