## Hoja 1
IUM015 | m | Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada.
Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo calzada formada por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera de hormigón no estructural HNE-15/B/20 de 5 cm de espesor y posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt10hmf120be |  | m³ | Hormigón simple H15, para un ambiente no severo, tamaño máximo del agregado 20 mm, consistencia blanda, con un asentamiento de 6 a 9 cm, medido con el cono de Abrams, premezclado en planta, según CBH 87. | 0.042 | 815.2 | 34.24
mt35aia080ai |  | m | Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549, con hilo guía incorporado. | 2 | 134.78 | 269.56
mt35tpe030a |  | m | Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Suministro: en rollos de 300 m de longitud. | 1 | 106.22 | 106.22
mt35cun500c |  | m | Cable unipolar HEPRZ1, siendo su tensión asignada de 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 240 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno de alto módulo (HEPR), pantalla de corona de hilos de cobre y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Según UNE-HD 620-9E. | 3 | 222.21 | 666.63
mt35www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones eléctricas. | 0.2 | 13.28 | 2.66
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 1079.31
2 |  |  | Mano de obra
mo020 |  | h | Especialista de construcción. | 0.036 | 56.74 | 2.04
mo113 |  | h | Ayudante 2ª de construcción. | 0.036 | 40.86 | 1.47
mo003 |  | h | Especialista electricista. | 0.405 | 58.3 | 23.61
mo102 |  | h | Ayudante 1ª de electricista. | 0.351 | 42.33 | 14.86
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 41.98
3 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 1121.29 | 22.43
Coste de mantenimiento decenal: 57,19Bs en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 1143.72