## Hoja 1
ICB011 | Ud |  | Captador solar térmico para instalación colectiva, sobre cubierta inclinada.
Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta inclinada. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38csg005a |  | Ud |  | Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. | 2 | 3435.25 | 6870.5
mt38csg007a |  | Ud |  | Bastidor, para cubierta inclinada, para captador solar térmico. | 2 | 702.86 | 1405.72
mt38csg008 |  | Ud |  | Juego de fijación, para cubierta inclinada, para bastidor de captador solar térmico. | 2 | 517.48 | 1034.96
mt38csg040 |  | Ud |  | Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos, con conexiones aisladas, tapones, pasacables y racores. | 1 | 805.39 | 805.39
mt38csg120 |  | Ud |  | Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica, equipado con válvula de esfera y cámara de acumulación de vapor. | 1 | 639.17 | 639.17
mt38csg110 |  | Ud |  | Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, para una temperatura máxima de 130°C. | 1 | 340.89 | 340.89
mt38csg100 |  | l |  | Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a +200°C. | 2.3 | 35.14 | 80.82
mt37sve010d |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 111.35 | 222.7
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 11400.2
2 |  |  |  | Mano de obra
mo009 |  | h |  | Especialista instalador de captadores solares. | 5.954 | 58.3 | 347.12
mo108 |  | h |  | Ayudante 1ª instalador de captadores solares. | 5.954 | 42.33 | 252.03
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 599.15
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 11999.3 | 239.99
Coste de mantenimiento decenal: 9.301,86Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 12239.3