## Hoja 1
IPE020 | Ud | Pararrayos de malla conductora (Jaula de Faraday).
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo malla conductora (Jaula de Faraday), con retícula de 5x5 m y 10 m de distancia entre bajadas, de pletina conductora de cobre, desnuda, de 30x2 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxidable y 1 m de altura, colocadas en cubierta sobre soporte de hormigón. Incluso soportes, piezas especiales, vías de chispas, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt41pca010a |  |  | m | Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. | 107 | 438.63 | 46933.4
mt41pea030dbh |  |  | Ud | Punta captadora de acero inoxidable, de 16 mm de diámetro y 1 m de altura. | 5 | 765.4 | 3827
mt41paa100a |  |  | Ud | Soporte de hormigón, para fijación de punta captadora de 16 mm de diámetro y 1 m de longitud. | 5 | 252.08 | 1260.4
mt41paa102a |  |  | Ud | Junta plana, para soporte de hormigón. | 5 | 150.31 | 751.55
mt41paa130a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de terminal aéreo a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 5 | 183.07 | 915.35
mt41paa055a |  |  | Ud | Soporte cónico de polipropileno, con tapa para el relleno y base de 140x140x80 mm, para fijación de la grapa a superficies horizontales. | 35 | 55.85 | 1954.75
mt41paa054a |  |  | Ud | Grapa de nylon de 23x23x17 mm, para fijación de pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 74 | 24.53 | 1815.22
mt41paa050a |  |  | Ud | Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared. | 1 | 211.34 | 211.34
mt41pea040a |  |  | Ud | Terminal aéreo, de acero inoxidable, de 20 mm de diámetro y 0,5 m de altura. | 2 | 941.26 | 1882.52
mt41paa110a |  |  | Ud | Soporte, para fijación de terminal aéreo a mástil de antena de diámetro máximo 50 mm. | 1 | 496.43 | 496.43
mt41paa120a |  |  | Ud | Soporte en ángulo, para fijación de terminal aéreo a superficie vertical. | 1 | 237.65 | 237.65
mt41paa090a |  |  | Ud | Soporte de acero inoxidable, para fijación de grapa a perfil metálico. | 1 | 108.64 | 108.64
mt41paa070a |  |  | Ud | Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. | 1 | 2487.33 | 2487.33
mt41paa080a |  |  | Ud | Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. | 3 | 2316.23 | 6948.69
mt41paa053a |  |  | Ud | Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. | 17 | 279.83 | 4757.11
mt41paa052a |  |  | Ud | Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. | 2 | 361.4 | 722.8
mt41pca020a |  |  | Ud | Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora. | 2 | 490.91 | 981.82
mt35ata010a |  |  | Ud | Cámara de inspección de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. | 4 | 1139.42 | 4557.68
mt35ata020a |  |  | Ud | Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. | 2 | 863.91 | 1727.82
mt35ate020a |  |  | Ud | Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de diámetro y 2 m de longitud. | 2 | 433.7 | 867.4
mt41paa140a |  |  | Ud | Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. | 2 | 183.07 | 366.14
mt35ata030a |  |  | Ud | Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. | 2 | 862.63 | 1725.26
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 85536.3
2 |  |  |  | Mano de obra
mo007 |  |  | h | Especialista instalador de pararrayos. | 34.504 | 61.32 | 2115.79
mo106 |  |  | h | Ayudante 1ª instalador de pararrayos. | 34.504 | 44.52 | 1536.12
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3651.91
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  |  | % | Herramienta menor | 2 | 89188.2 | 1783.76
Coste de mantenimiento decenal: 4.548,60Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 90972